中国建筑金属结构协会 发布

2025-xx-xx实施

2025- xx- xx发布

团体标准

ICS

CCS

‘’-J15

T/CCMSA xxxx-202X

给水用排气闸阀

（征求意见稿）

前    言

本文件依照《标准化工作导则 第Ⅰ部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1-2020、《团体标准化  第1部分：良好行为指南》GB/T 20004.1-2016、《团体标准化 第2部分：良好行为评价指南》GB/T20004.2-2018编写的有关要求以及《中国建筑金属结构协会团体标准管理办法(试行)》(中建金协(2017)19号)的相关规定制定。

本文件由中国建筑金属结构协会团体标准管理中心归口管理。

本文件编制的技术依托为中国建筑金属结构协会团体标准专家委员会。

本文件在编制过程中，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国建筑金属结构协会负责具体技术内容的解释。执行中如有意见或建议，请寄送中国建筑金属结构协会(地址:北京市海淀区车公庄西路8号邮编100037)。

本文件主编单位:天津市国威给排水设备制造有限公司、中国建筑金属结构协会给水排水设备分会。

本文件参编单位:

本文件主要起草人员：

本文件主要审查人员：

# 给水用排气闸阀

# 1  范围

本文件规定了给水用排气闸阀（以下简称排气闸阀）的术语和定义、产品型号、结构形式、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运。

本文件适用于公称尺寸DN50～DN800，公称压力≤PN16的给水用排气闸阀。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CJ/T 216        给水排水用软密封闸阀

GB/T 12232      通用阀门　法兰连接铁制闸阀

GB/T 12221      通用阀门　结构长度

GB/T 12225　    通用阀门　铜合金铸件技术条件

GB/T 12227　    通用阀门　球墨铸铁件技术条件

GB/T 29528      阀门用铜合金锻件技术条件

GB/T 32808      阀门　型号编制方法

GB/T 1220       不锈钢棒

GB/T 20878      不锈钢　牌号及化学成分

GB/T 1047       管道元件 公称尺寸的定义和选用

GB/T 1048       管道元件 公称压力的定义和选用

GB/T 5796.1     梯形螺纹　第1部分：牙型

GB/T 5796.2     梯形螺纹　第2部分：直径与螺距系列

GB/T 5796.3     梯形螺纹　第3部分：基本尺寸

GB/T 5796.4     梯形螺纹　第4部分：公差

GB/T 21873      橡胶密封件　给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

GB/T 8923.1     涂覆涂料前钢材表面处理　表面清洁度的目视评定　第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 5210       色漆和清漆　拉开法附着力试验

GB/T 9286       色漆和清漆　划格试验

GB/T 6739       色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 13452.2    色漆和清漆　漆膜厚度的测定

GB/T 1732       漆膜耐冲击测定法

HG/T 3330       绝缘漆漆膜击穿强度测定法

GB/T 17219      生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 12220      工业阀门  标志

GB/T 13927　    工业阀门　压力试验

JB/T 7928       工业阀门　供货要求

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  给水用排气闸阀 water supply air exhaust gate valve

用于管道空管充水时快速排气,管道内产生负压时又能快速进气,在工作压力下可排出管道中集结

的少量空气且自动封水,具有快速排气装置和持续排气装置的闸阀。

3.2  快速排气装置 quick exhaust device

设在排气闸阀阀盖上部，用于快速进排气的装置。

3.3  持续排气装置 continuous exhaust device

设在排气闸阀阀盖上部，在管网正常工作时能持续排放少量气体的装置。

3.4  排气通道 exhaust passage

阀体通道顶部与排气装置相连的通道。

3.6  排气量 discharge capacity

快速排气装置在单位时间内向外排出的气体体积。

3.7  空气闭阀压差 pressure difference in close instant of air release valve

快速排气装置大量排气过程中，浮球被吹起、堵塞排气孔瞬间之前，快速排气装置进出口的压差。

# 4  型号编制

4.1排气闸阀型号主要根据阀门类型、连接方式、密封副材料、公称压力、阀体材料代号等编制，表示方法如图1所示：

PZ □ □ □—□ □

阀体材料代号

公称压力:数值为兆帕数的10倍

密封面材料代号

阀杆结构形式

连接形式

阀门类型代号

注:表示系列型号时,公称尺寸可以不标注;表示系列产品中某一种规格的产品时应标注型号编制的全称。

图1   排气闸阀型号表示方法

4.2排气闸阀的阀门类型代号用“PZ”表示；连接形式、阀杆结构形式、密封面材料代号和阀体材料代号，按GB/T 32808的规定执行。

示例：阀体材质为球墨铸铁，公称压力为PN10,公称尺寸为DN100，密封面材料为橡胶，连接形式为法兰连接的给水用排气闸阀。表示为PZ45X－10Q  DN100

5 参数与结构型式

5.1  排气闸阀的公称尺寸按GB/T 1047的规定。

5.2  排气闸阀的公压压力按GB/T 1048的规定。

5.3  排气闸阀的结构型式如图2和图3所示，其中快速排气装置的结构形式如图4所示。

1—阀体；

2—闸板；

3—闸板螺母；

4—阀杆；

5—中口垫；

6—阀盖；

7—持续排气装置；

8—手轮；

9—螺栓；

10—快速排气装置；

11—O型圈；

12—密封圈；

13—限位环；

14—连接螺栓。

图2   暗杆型排气闸阀

- 阀体；

- 闸板；

- 闸板螺母；

- 阀杆；

- 中口垫；

- 阀盖；

- 持续排气装置；

- 手轮；

- 螺栓；

- 支架；

- 填料压盖；

- 快速排气装置；

- 连接螺栓。

图3   明杆型排气闸阀

- 自闭件；

- 浮球；

- 密封圈；

- 快速排气阀盖；

- 止回装置（选配）；

- 应急盖。

图4   快速排气装置

# 6  材料

排气闸阀材料要求见表1。

表1  排气闸阀材料要求

| 零件名称 | 材料名称 | 材料标准 | 材料牌号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 球墨铸铁 | GB/T 12227 | QT450-10 |
| 闸板骨架 | 球墨铸铁 | GB/T 12227 | QT450-10 |
| 闸板包胶 | 三元乙丙橡胶 | GB/T 21873 | EPDM |
| 闸板螺母 | 铸造青铜 | GB/T 12225 | ZCuSn5Pb5Zn5,ZCuA110Fe3 |
| 阀杆 | 不锈钢 | GB/T 1220 | 20Cr13、06Cr19Ni10 |
| 传动帽和手轮 | 球墨铸铁 | GB/T 12227 | QT450-10 |
| 浮球 | 不锈钢 | GB/T 20878 | 06Cr19Ni10 |
| 快速排气阀盖 | 黄铜 | GB/T 29528 | Hpb59-1 |
|  | 不锈钢 | GB/T 20878 | 06Cr19Ni10 |
| 密封圈 | 三元乙丙橡胶 | GB/T 21873 | EPDM |

  - 7  技术要求

7.1  涂装和外观

7.1.1  所有零件表面应清洁光滑，不应有裂纹、砂眼、毛刺、粘附物及其它影响使用的缺陷。

7.1.2  铸件应经抛丸或喷砂处理，表面处理等级应达到 GB/T 8923.1规定的 Sa 2½，并在完成

后 4h 内进行涂装。涂装和外观符合下列规定：

a) 涂层厚度：采用环氧树脂粉末静电喷涂，内外表面的涂层厚度不应小于 250μm，局部最薄点涂层厚度不应小于150μm，法兰面最小值不应小于50μm；采用油漆喷涂时，内外表面的涂层厚度不应小于 150μm；

b) 涂层附着力：采用环氧树脂粉末静电喷涂时，涂层附着力应符合 GB/T 5210 的规定，平均值不应低于12 MPa，单点最小值不应低于8 MPa；采用油漆喷涂时，涂层附着力应符合 GB/T 9286的规定，剥落程度不应大于2级；

c) 涂层硬度：应符合 GB/T 6739 的规定，不应低于HB 级；

d) 涂层抗冲击性：应符合GB/T 1732 的规定，在 1 kg 重锤、0.5 m 高自由落下，表面应无裂纹、皱纹及剥落现象；

e) 涂层绝缘性：应符合HG/T 3330 的规定，在1.5 kV电压下，内外表面涂层不应被击穿，且无针孔和超薄漏电现象；

f) 涂层外观：涂装后外观应平整、光滑、喷涂均匀，且无流挂和漏涂等缺陷。

7.1.3法兰密封面应和阀体整体涂装。配合面、螺纹等需防腐但无法涂装的表面，应采取防腐措施。

7.2  阀体、阀盖、阀杆、闸板螺母、闸板

7.2.1  软密封结构排气闸阀的阀体壁厚、阀盖壁厚、阀杆最小直径、闸板应符合CJ/T 216的规定。

7.2.2  硬密封结构排气闸阀的阀体壁厚、阀盖壁厚、阀杆最小直径、闸板应符合GB/T 12232的规定。

7.2.3  阀体结构长度应符合GB/T 12221的规定。

7.2.4  阀杆与闸板螺母的梯形螺纹其基本尺寸和精度,不应低于GB/T 5796.1、GB/T 5796.2和GB/T 5796.3的规定,公差等级不应低于GB/T 5796.4中8C的规定。

7.3  止回装置

当排气闸阀不需要补气功能时，排气口应设置止回装置。

7.4  快速排气装置和持续排气装置

排气闸阀的快速排气装置和持续排气装置应可以在不停水的情况下进行维护检修。

7.5 排气通道尺寸

快速排气装置的排气通道直径应不小于主阀体流道通径的1/10。

7.6 壳体和密封试验

排气闸阀的壳体和密封试验要求按照GB/T 13927的规定。

7.7 浮球强度

浮球在装配前应进行强度试验,试验时应能承受外压力为2倍公称压力,保压时间应不少于

12h,浮球应无可见变形。焊缝应无向内渗漏使浮球增重现象。

7.8 排气性能

7.8.1 排气量

排气闸阀的排气量见表2。按表2规定的排气压差(△P),排气闸阀的实测排气量不应小于表2确定值的80%。排气量计算见附录A。计算时应换算成大气绝对压力为0.10 MPa,温度为20 ℃时的空气体积。

表2  排气量                 单位为立方米每小时

| 公称尺寸（mm） |  | 50-150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气量 | △P为0.035MPa时 | 60 | 110 | 170 | 250 | 400 | 670 | 1477 | 1725 | 2100 |
|  | △P为0.07MPa时 | 95 | 170 | 255 | 430 | 670 | 1080 | 2585 | 3016 | 3200 |

7.8.2 空气闭阀压差

当大量排气装置大量排气,浮球被吹起而闭阀时,阀的进、出口瞬时压差(△P1)应大于等于 0.1 MPa。排气压差△P1计算见附录A

7.9卫生要求

排气闸阀阀腔内与水接触的零部件表面的卫生安全性应符合 GB/T 17219 的规定。

  - 8  试验方法

8.1 涂装和外观

涂装和外观检验按以下方法进行：

a) 涂层厚度采用数字式覆层测厚仪检验，应按GB/T 13452.2 检验；

b) 当采用环氧树脂粉末静电喷涂时，涂层附着力应按GB/T 5210 检验；当采用油漆喷涂时，涂

层附着力应按GB/T 9286 检验；

c) 涂层硬度用硬度计检验，应按GB/T 6739 检验；

d) 抗冲击性采用漆膜冲击器检验，应按GB/T 1732 检验；

e) 涂层绝缘性应用涂层针孔用电火花检测仪按HG/T 3330检验；

f) 涂装后的外观应通过目测检验。

8.2 阀体、阀盖壁厚

排气闸阀阀体、阀盖壁厚用数字式测厚仪检验。

8.3 壳体和密封试验

排气闸阀的压力试验方法按GB/T 13927的规定。

8.4 浮球强度

采用密闭的试压罐,将单个或数个浮球置于罐内充满水,罐内空气排除后,将水压缓慢增加到公称压力的2倍,保压时间不少于12h,用天平计量,浮球在试验后应无变形、损坏和增重。

8.5 排气性能

8.5.1 排气闸阀性能试验装置见附录B图B.1。试验计算见附录A。允许采用其他形式的试验装置及计量手段来满足性能试验的要求。对于系列产品的试验,储气罐的容积不宜小于10m³，工作气压不宜低于1.0Mpa。

8.5.2 测得的流量,换算排气体积时应符合7.8.1的规定,排气性能应符合7.8.1的规定。

8.6  空气闭阀

8.6.1 试验装置见附录B图B.1.

8.6.2 将储气罐的压力气体迅速输出并由排气装置排放,当浮球被吹起关闭排气口时,排气装置进出口处的瞬时压差值应符合7.8.2的规定。

8.7 卫生检验

给水用排气闸阀的卫生要求应按 GB/T 17219 的规定进行检验。

  - 9  检验规则

9.1  出厂检验

出厂检验应符合表3的规定。

表3  检验项目表

| 项目 |  | 型式检验 | 出厂检验 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装和外观 | 涂层厚度 | √ | √ | 7.1.2 a） | 8.1 a） |
|  | 涂层附着力 | √ | — | 7.1.2 b） | 8.1 b） |
|  | 涂层硬度 | √ | — | 7.1.2 c） | 8.1 c） |
|  | 涂层抗冲击性 | √ | — | 7.1.2 d） | 8.1 d） |
|  | 涂层绝缘性 | √ | — | 7.1.2 e） | 8.1 e） |
|  | 外观 | √ | √ | 7.1.2 f） | 8.1 f） |
| 阀体、阀盖壁厚 |  | √ | — | 7.2 | 8.2 |
| 壳体和密封试验 |  | √ | √ | 7.6 | 8.3 |
| 浮球强度 |  | √ | √ | 7.7 | 8.4 |
| 排气量 |  | √ | — | 7.8.1 | 8.5 |
| 空气闭阀 |  | √ | — | 7.8.2 | 8.6 |
| 卫生 |  | √ | — | 7.9 | 8.7 |

9.2  型式检验

9.2.1  凡属下列情况之一者应进行型式检验

a）  新产品试制的定型鉴定；

b)   批量生产后有重大设计改进、工艺改变，有可能改变原设计性能时；

c）  产品停产二年（含二年）以上，恢复生产时；

d）  正常生产3-5年，积累一定产量后，应进行周期性检验；

e）  出厂检验方法正确，而试验结果与上次试验有较大差异时。

9.3  检验项目

型式检验应符合表3的规定。

9.4  抽样

9.4.1  出厂检验抽样见表4。

9.4.2  抽样数不应少于2台（含2台），当抽样数带小数时，应往上修正为整数台。

9.4.3  型式检验抽样数视9.2.1中不同情况由各负责部门确定。

9.4.4  技术质量监督部门若有另外规定，抽样数可按规定执行。

9.4.5  若双方有协议规定，抽样数可按协议执行。

表4 出厂检验抽样表

| 公称尺寸 | 全检项目 | 抽样数占供样数 百分比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN50～DN800 | 7.4、7.5 | 15 | 供样数11台～20台时抽样数不少于3台 供样数2台～10台时抽样数不少于2台 供样数1台抽样1台 抽样数带小数时往上修正为整数台 |

9.5  判定规则

9.5.1  7.4或7.5任一项不合格，则判定该产品为不合格。

9.5.2  其余各项不合格，允许一次返修并加倍抽样，经返修和加倍抽样后仍然不合格，判定该产品为不合格。

  - 10  标志、包装和贮运

10.1  阀体标志

阀体外表面标志应符合GB/T 12220规定。

10.2  产品标志

在排气闸阀阀体外表面的适当位置，应牢固地置有耐锈蚀的产品标牌，并至少包括下列内容：

a）  制造厂全称；

b）  产品名称、规格及型号；

c）  制造编号和出厂日期；

d）  商标。

e)   水流方向

10.3  包装标志

包装外表面应有以下标志：

a）  制造厂全称；

b）  产品名称、规格及型号；

c）  箱体外形尺寸，长×宽×高（mm）；

d）  产品件数和质量（Kg）。

e）  装箱日期；

f）  注意事项（可用符号）。

10.4  包装、贮运

10.4.1  产品包装宜用箱装，包装材料应能有效地防止在正常运输过程中产品遭受损伤、遗失附件和文件情况的发生，应符合JB/T 7928的要求。

10.4.2  产品出厂包装箱内至少应有下列资料，并封存在能防潮的袋内。

a)出厂合格证明书；

b)装箱清单；

c)产品使用说明书

10.4.3  排气闸阀应存放在干燥的室内，堆放整齐。

  - 附 录 A

  - (资料性附录)

排气量和排气压差计算

A.1按质量守恒定律测定的排气量计算

排向大气的体积流量(即排气量)按式(A.1)～式(A.5)计算:

QV＝ρ       	（A.1）

其中：

Qm＝Δt      	（A.2）

Δt＝t2－t1      	（A.3）

Δm＝m1－m2      	（A.4）

m1＝ ，m2＝       	（A.5）

式中：

QV      ——体积流量,单位为立方米每秒(m3/s)

Qm     ——质量流量,单位为千克每秒(kg/s)

ρ       ——空气密度,标准状态的值为1.204kg/m3;

t1、t2   ——时间点,单位为秒(s);

m1、m2  ——时间点的气压罐内气体质量,单位为千克(kg);
p1、p2    ——时间点的气压罐内气体压力,单位为帕[斯卡](Pa);

V       ——气压罐容积,单位为立方米(m3);

R       ——气体常数,空气的对应值为287.1J/(kg·K);

T1、T2  ——时间点的气压罐内气体绝对温度,单位为开[尔文](K)。

A.2排气压差计算

排气压差按式(A.6)～式(A.8)计算:

Δp＝p0＋Ev－p      	（A.6）

Ev＝2 ρv2      	（A.7）

V＝A       	（A.8）

式中：

Δp   ——排气压差,单位为帕[斯卡](Pa);

p0     ——排气阀进口处的绝对压力,单位为帕[斯卡](Pa);

Ev     ——排气阀进口处单位体积气体动能,单位为帕[斯卡](Pa);

p    ——大气绝对压力,单位为帕[斯卡](Pa);

v    ——排气阀进口处的气体流速,单位为米每秒(m/s);

A    ——排气阀进口测压点处截面积,单位为平方米(m2)。

  - 附 录 B

  - (资料性附录)

性能试验装置

流量计法性能试验装置见图B.1

说明：

- 空气压缩机；

- 储气罐；

- 泄压阀；

- 电动调节阀；

- 稳流栅；

- 温度传感器；

- 测量管道；

- 流量计；

- 压差传感器；

- 排气闸阀。

图B.1  流量计法性能试验装置示意图图